## 有功控制
测试环境：
全局参数： |  | 装机容量P_N（kw）：60000 |  |  |  |  | 模拟器参数： | PCS调节速率（kw/ms）：1 PCS功率变化间隔（ms）：500 PCS响应延时（ms）：10 线损率：12%
序号 | 子序号 | 用例名称 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 测试目的 | 参数 | 测试步骤 | 期待结果 | 实际结果 | 缺陷 | 备注
1 | / | 开环控制_无斜率_放电 | 有功开环控制 | 功率分配 | / | 验证斜率控制未投入时开环控制放电是否正常 | / | 1.设置储能区目标功率P_target从0开始以0.1P_N功率递增到P_N，每次增加功率后维持10s。 2.设置储能区目标功率P_target从P_N开始以0.1P_N功率递减到0，每次减少功率后维持10s。 | 可以正常响应指令，且在指令变化时维持储能区功率与P_target差值在死区范围内
2 | / | 开环控制_无斜率_充电 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时开环控制充电是否正常 | / | 1.设置储能区目标功率P_target从0开始以-0.1P_N功率递增到P_N，每次增加功率后维持10s。 2.设置储能区目标功率P_target从-P_N开始以-0.1P_N功率递减到0，每次减少功率后维持10s。
3 | / | 开环控制_无斜率_充放电转换 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时开环控制充放电转换是 否正常 | / | 1.设置储能区目标功率P_target从0开始下发指令0.1P_N、-0.1P_N、0.2P_N、-0.2P_N以此类推直到-P_N。 2.设置储能区目标功率P_target从-P_N开始下发指令0.9P_N、-0.9P_N、0.8P_N、-0.8P_N以此类推直到0。
4 | / | 开环控制_有斜率_放电 |  | 功率分配 斜率控制 | / | 验证斜率控制投入时开环控制放电是否正常 | 斜率参数： period = 1000 rate_up = 300 rate_down = 200 | 参考用例1 | 功率上升/下降时应以爬坡/降坡的方式进行，满足所设斜率参数，且功率分配结果合理
5 | / | 开环控制_有斜率_充电 |  |  | / | 验证斜率控制投入时开环控制充电是否正常 |  | 参考用例2
6 | / | 开环控制_有斜率_充放电转换 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时开环控制充放电转换是 否正常 |  | 参考用例3
7 | 1 | 开环控制_soc限制 |  | 功率分配 斜率控制 soc管理 | / | 验证功率分配时是否可以正确排除soc受限设备 | soc参数： soc上限 = 95 soc下限 = 5 | 1.在充放电过程中随机模拟若干台设备soc越过设置阈值。 2.在此基础上进行用例[1-6]的测试。 | 功率分配时可以正确排除soc受限设备，且功率分配合理
| 2 |  |  |  | /
| 3 |  |  |  | /
| 4 |  |  |  | /
| 5 |  |  |  | /
| 6 |  |  |  | /
8 | 1 | 开环控制_soc均衡 |  |  | / | 验证功率分配时是否可以正确进行soc均衡 |  | 1.在充放电开始前设置设备soc为不同起点或在充放电时模拟soc变化速率不同。 2.在此基础上进行用例[1-7]的测试。 | 可以正确进行soc均衡，且功率分配合理
| 2 |  |  |  | /
| 3 |  |  |  | /
| 4 |  |  |  | /
| 5 |  |  |  | /
| 6 |  |  |  | /
| 7-1 |  |  |  | /
| 7-2 |  |  |  | /
| 7-3 |  |  |  | /
| 7-4 |  |  |  | /
| 7-5 |  |  |  | /
| 7-6 |  |  |  | /
9 | / | 闭环控制_无斜率_放电 | 有功闭环控制（PID控制） | 功率分配 | / | 验证斜率控制未投入时闭环控制放电是否正常 | PID参数： period = 100 K_p = 0.01 K_i = 9 K_b = 1 | 1.设置并网点目标功率P_target从0开始以0.1P_N功率递增到P_N，每次增加功率后维持10s。 2.设置并网点目标功率P_target从P_N开始以0.1P_N功率递减到0，每次减少功率后维持10s。 | 可以正常响应指令，且在指令变化时维持并网点功率与P_target差值在死区范围内，响应及调节时间满足要求
10 | / | 闭环控制_无斜率_充电 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时闭环控制充电是否正常 |  | 1.设置并网点目标功率P_target从0开始以0.1P_N功率递增到P_N，每次增加功率后维持10s。 2.设置并网点目标功率P_target从P_N开始以0.1P_N功率递减到0，每次减少功率后维持10s。
11 | / | 闭环控制_无斜率_充放电转换 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时闭环控制充放电转换是 否正常 |  | 1.设置并网点目标功率P_target从0开始下发指令0.1P_N、-0.1P_N、0.2P_N、-0.2P_N以此类推直到-P_N。 2.设置并网点目标功率P_target从-P_N开始下发指令0.9P_N、-0.9P_N、0.8P_N、-0.8P_N以此类推直到0。
12 | / | 闭环控制_无斜率_曲线 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时闭环控制计划曲线功能(区分远程、本地)是否正常 |  | 1.预设一条日内计划曲线，需要包含充/放电功率递增、递减、归零、振荡、充放电转换等场景 | 程序按预设曲线在相应时间节点下发合理指令进行充放电，使并网点有功功率尽可能接近预设值
13 | / | 闭环控制_有斜率_放电 |  | 功率分配 斜率控制 | / | 验证斜率控制投入时闭环控制放电是否正常 | 斜率参数： period = 1000 rate_up = 300 rate_down = 200 | 参考用例9 | 功率上升/下降时应以爬坡/降坡的方式进行，满足所设斜率参数，且功率分配结果合理，满足对应用例预期
14 | / | 闭环控制_有斜率_充电 |  |  | / | 验证斜率控制投入时闭环控制充电是否正常 |  | 参考用例10
15 | / | 闭环控制_有斜率_充放电转换 |  |  | / | 验证斜率控制投入时闭环控制充放电转换是 否正常 |  | 参考用例11
16 | / | 闭环控制_有斜率_曲线 |  |  | / | 验证斜率控制投入时曲线控制是否正常 |  | 参考用例12
17 | 9 | 闭环控制_soc限制 |  | 功率分配 斜率控制 soc管理 | / | 验证功率分配时是否可以正确排除soc受限设备 | soc参数： soc上限 = 98 soc下限 = 2 | 1.在充放电过程中随机模拟若干台设备soc越过设置阈值。 2.在此基础上进行用例[9]至[16]的测试。 | 功率分配时可以正确排除soc受限设备，且功率分配合理
10
11
12
13
14
15
16
18 | 10 | 闭环控制_soc均衡 |  |  | / | 验证功率分配时是否可以正确进行soc均衡 |  | 1.在充放电开始前设置设备soc为不同起点或在充放电时模拟soc变化速率不同。 2.在此基础上进行用例[9]至[17]的测试。 | 可以正确进行soc均衡，且功率分配合理
11
12
13
14
15
16
17
17-9
17-10
17-11
17-12
17-13
17-14
17-15
17-16
19 | 9 | 闭环控制_负荷波动 |  | 功率分配 斜率控制 soc管理 | / | 验证各场景下并网点负荷波动时，功率分配是否合理 | / | 1.在进行用例[9-18]测试时，添加并网点负荷项，并按随机频率施加随机波动 | 可以正确分配功率应对负荷波动满足对应用例需求
10
11
12
13
14
15
16
17-9
17-10
17-11
17-12
17-13
17-14
17-15
17-16
18-9
18-10
18-11
18-12
18-13
18-14
18-15
18-16
18-17-9
18-17-10
18-17-11
18-17-12
18-17-13
18-17-14
18-17-15
18-17-16

## 频率控制
测试环境：
全局参数： |  | 装机容量P_N（kw）：60000 |  |  |  |  | 模拟器参数： | PCS调节速率（kw/ms）：1 PCS功率变化间隔（ms）：500 PCS响应延时（ms）：10 线损率：12%
序号 | 子序号 | 用例名称 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 测试目的 | 参数 | 测试步骤 | 期待结果 | 实际结果 | 缺陷 | 备注
1 | / | 频率控制_使能 | 一次调频 | 控制使能 | / | 频率控制有总使能、过频使能、欠频使能三种软压板，该项验证其运行逻辑是否合理 | 调频参数： 调频基准f_n = 50.000hz 三段式欠频调差率FrequencyUnder_Droop1 0.025 五段式欠频调差率FrequencyUnder_Droop2 0.050 三段式过频调差率FrequencyOver_Droop1 0.025 五段式过频调差率FrequencyOver_Droop2 0.050 三段式死区Deadband_Frequency1 0.050 五段式死区Deadband_Frequency2 0.150 充电限幅Plant_ActivePower_Import_Limit 0.3 放电限幅Plant_ActivePower_Export_Limit 0.3 | 1.退出总使能压板，分别施加调频死区内频率，死区外频率（过频/欠频）。 2.投入总使能压板，退出过频使能与欠频使能压板，分别施加调频死区内频率，死区外频率（过频/欠频）。 3.投入总使能压板，投入过频使能，退出欠频使能压板，分别施加调频死区内频率，死区外频率（过频/欠频）。 4.投入总使能压板，退出过频使能，投入欠频使能压板，分别施加调频死区内频率，死区外频率（过频/欠频）。 5.投入总使能压板，投入过频使能，投入欠频使能压板，分别施加调频死区内频率，死区外频率（过频/欠频）。 | 1.无论施加何种频率，一次调频均不动作 2.同1 3.当施加过频频率时，一次调频动作，其余不动作。 3.当施加欠频频率时，一次调频动作，其余不动作。 3.当施加死区外频率时，一次调频动作，施加死区内频率不动作。
2 | / | 频率控制_死区限制 |  | 死区限制 | / | 验证并网点频率处于调频死区时输出是否合理并记录精度 |  | 1.变化f_test分别取值49.948～49.952，50.048～50.052，间隔0.001，进行步骤2测试。 2.取测试频率f_test，施加波形50.0--f_test--50.0，每次变化持续30s。 | 调频死区内不动作，仅在越过死区时动作
3 | 1 | 频率控制_数值验证 |  | / | 三段式+独立式 | 验证三段式/五段式和独立式/截断式各控制模式下针对不同频率输出功率是否正确 |  | 1.预设有功负荷为0，测试过程中不变化并网点负荷数据 2.模拟频率f_test分别取值49.90～49.95，50.05～50.10，49.80～49.85，50.15～50.20，间隔0.01，进行步骤3测试。 3.取测试频率f_test，施加波形50.0--f_test--50.0，每次变化持续30s。 | 可以按照公式正确输出调频所需有功
| 2 |  |  |  | 三段式+截断式
| 3 |  |  |  | 五段式+独立式
| 4 |  |  |  | 五段式+截断式
4 | 1 | 频率控制_动态响应 |  | / | 三段式+独立式 | 验证三段式/五段式和独立式/截断式各控制模式下随频率变动，是否能正常响应，频率恢复时是否能正常复归 |  | 1.预设有功负荷为0，测试过程中不变化并网点负荷数据 2.模拟频率f_test变化50.00～49.80～50.20～50.00，步长0.01，每次调节后维持10s。 | 有功波形满足曲线参数，且功能可以正常动作和复归
| 2 |  |  |  | 三段式+截断式
| 3 |  |  |  | 五段式+独立式
| 4 |  |  |  | 五段式+截断式
5 | 1 | 频率控制_限幅 |  | 一次调频限幅 | 三段式+独立式 | 测试储能系统一次调频最大限幅调节能力 |  | 低负荷工况点：0.3P_N≤P≤0.4P_N 高负荷工况点：0.7P_N≤P≤0.9P_N 1.在充电状态下，分别模拟高负荷工况点和低负荷工况点频差0.1Hz，0.2Hz，0.25Hz，直至储能出力稳定，施加波形50.0--f_test--50.0，每节点持续30s。 2.在放电状态下，分别模拟高负荷工况点和低负荷工况点频差0.1Hz，0.2Hz，0.25Hz，直至储能出力稳定，施加波形50.0--f_test--50.0，每节点持续30s。 | 调频可发最大有功在任意场景都会被限幅限制
| 2 |  |  |  | 三段式+截断式
| 3 |  |  |  | 五段式+独立式
| 4 |  |  |  | 五段式+截断式
6 | 1 | 频率控制_AGC协同 | 一次调频 有功控制 | AGC协同 | AGC指令降+频率下扰 | 验证AGC与一次调频同向叠加，反向闭锁逻辑 |  | 1.储能电站负荷P≥0.3P_N的工况下，模拟频率变化，根据AGC指令与频率信号先后顺序进行叠加实验，记录频率变化值、AGC目标值、理论有功功率、实际有功等数据录波 | 任何场景AGC与一次调频均能处理同向叠加反向闭锁逻辑
| 2 |  |  |  | AGC指令增+频率下扰
| 3 |  |  |  | AGC指令降+频率上扰
| 4 |  |  |  | AGC指令增+频率上扰
| 5 |  |  |  | 频率下扰+AGC指令降
| 6 |  |  |  | 频率下扰+AGC指令增
| 7 |  |  |  | 频率上扰+AGC指令降
| 8 |  |  |  | 频率上扰+AGC指令增

## 无功控制
测试环境：
全局参数： |  | 装机容量P_N（kw）：60000 |  |  |  |  | 模拟器参数： | PCS调节速率（kw/ms）：1 PCS功率变化间隔（ms）：500 PCS响应延时（ms）：10 线损率：12%
序号 | 子序号 | 用例名称 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 测试目的 | 参数 | 测试步骤 | 期待结果 | 实际结果 | 缺陷 | 备注
1 | / | 开环控制_无斜率_释放 | 无功开环控制 | 功率分配 | / | 验证斜率控制未投入时开环控制释放是否正常 | / | 1.设置储能区目标功率P_target从0开始以0.1P_N功率递增到P_N，每次增加功率后维持10s。 2.设置储能区目标功率P_target从P_N开始以0.1P_N功率递减到0，每次减少功率后维持10s。 | 可以正常响应指令，且在指令变化时维持储能区功率与P_target差值在死区范围内
2 | / | 开环控制_无斜率_吸收 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时开环控制吸收是否正常 | / | 1.设置储能区目标功率P_target从0开始以-0.1P_N功率递增到P_N，每次增加功率后维持10s。 2.设置储能区目标功率P_target从-P_N开始以-0.1P_N功率递减到0，每次减少功率后维持10s。
3 | / | 开环控制_无斜率_释放吸收转换 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时开环控制释放吸收转换是否正常 | / | 1.设置储能区目标功率P_target从0开始下发指令0.1P_N、-0.1P_N、0.2P_N、-0.2P_N以此类推直到-P_N。 2.设置储能区目标功率P_target从-P_N开始下发指令0.9P_N、-0.9P_N、0.8P_N、-0.8P_N以此类推直到0。
4 | / | 开环控制_有斜率_释放 |  | 功率分配 斜率控制 | / | 验证斜率控制投入时开环控制释放是否正常 | 斜率参数： period = 1000 rate_up = 300 rate_down = 200 | 参考用例1 | 功率上升/下降时应以爬坡/降坡的方式进行，满足所设斜率参数，且功率分配结果合理
5 | / | 开环控制_有斜率_吸收 |  |  | / | 验证斜率控制投入时开环控制吸收是否正常 |  | 参考用例2
6 | / | 开环控制_有斜率_释放吸收转换 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时开环控制释放吸收转换是否正常 |  | 参考用例3
7 | / | 闭环控制_无斜率_释放 | 无功闭环控制（PID控制） | 功率分配 | / | 验证斜率控制未投入时闭环控制释放是否正常 | PID参数： period = 100 K_p = 0.01 K_i = 9 K_b = 1 | 1.设置并网点目标功率P_target从0开始以0.1P_N功率递增到P_N，每次增加功率后维持10s。 2.设置并网点目标功率P_target从P_N开始以0.1P_N功率递减到0，每次减少功率后维持10s。 | 可以正常响应指令，且在指令变化时维持并网点功率与P_target差值在死区范围内，响应及调节时间满足要求
8 | / | 闭环控制_无斜率_吸收 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时闭环控制吸收是否正常 |  | 1.设置并网点目标功率P_target从0开始以0.1P_N功率递增到P_N，每次增加功率后维持10s。 2.设置并网点目标功率P_target从P_N开始以0.1P_N功率递减到0，每次减少功率后维持10s。
9 | / | 闭环控制_无斜率_释放吸收转换 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时闭环控制释放吸收转换是否正常 |  | 1.设置并网点目标功率P_target从0开始下发指令0.1P_N、-0.1P_N、0.2P_N、-0.2P_N以此类推直到-P_N。 2.设置并网点目标功率P_target从-P_N开始下发指令0.9P_N、-0.9P_N、0.8P_N、-0.8P_N以此类推直到0。
10 | / | 闭环控制_无斜率_曲线 |  |  | / | 验证斜率控制未投入时闭环控制计划曲线功能(区分远程、本地)是否正常 |  | 1.预设一条日内计划曲线，需要包含充/释放功率递增、递减、归零、振荡、释放吸收转换等场景 | 程序按预设曲线在相应时间节点下发合理指令进行充释放，使并网点无功功率尽可能接近预设值
11 | / | 闭环控制_无斜率_功率因数 |  | 功率分配 功率因数模式 | / | 验证斜率控制未投入时并网点功率因数功能是否正常 |  | 1.预设并网点有功功率与无功功率。 2.设置功率因数cos_target从1.00开始以0.01为步长降低目标值，每次降低后维持10s。 3.设置功率因数cos_target从0.90开始以0.01为步长增加目标值，每次增加后维持10s。 4.设置功率因数cos_target从-1.00开始以-0.01为步长降低目标值，每次降低后维持10s。 5.设置功率因数cos_target从-0.90开始以-0.01为步长增加目标值，每次增加后维持10s。 | 接受指令后，可以计算并网点无功目标值，并以此为目标进行无功闭环控制，使并网点功率因数匹配目标值
12 | / | 闭环控制_有斜率_释放 |  | 功率分配 斜率控制 | / | 验证斜率控制投入时闭环控制释放是否正常 | 斜率参数： period = 1000 rate_up = 300 rate_down = 200 | 参考用例7 | 功率上升/下降时应以爬坡/降坡的方式进行，满足所设斜率参数，且功率分配结果合理，满足对应用例预期
13 | / | 闭环控制_有斜率_吸收 |  |  | / | 验证斜率控制投入时闭环控制吸收是否正常 |  | 参考用例8
14 | / | 闭环控制_有斜率_释放吸收转换 |  |  | / | 验证斜率控制投入时闭环控制释放吸收转换是 否正常 |  | 参考用例9
15 | / | 闭环控制_有斜率_曲线 |  |  | / | 验证斜率控制投入时曲线控制是否正常 |  | 参考用例10
16 | / | 闭环控制_有斜率_功率因数 |  | 功率分配 斜率控制 功率因数模式 | / | 验证斜率控制投入时并网点功率因数功能是否正常 |  | 参考用例11
17 | 7 | 闭环控制_负荷波动 |  | 功率分配 斜率控制 soc管理 | / | 验证各场景下并网点负荷波动时，功率分配是否合理 | / | 1.在进行用例[7]至用例[16]测试时，添加并网点负荷项，并按随机频率施加随机波动（进行用例[17-11]和用例[17-16]测试时需考虑对并网点有功和无功分别添加和同时均添加波动的场景） | 可以正确分配功率应对负荷波动满足对应用例需求
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 电压控制
测试环境：
全局参数： |  | 装机容量P_N（kw）：60000 |  |  |  |  | 模拟器参数： | PCS调节速率（kw/ms）：1 PCS功率变化间隔（ms）：500 PCS响应延时（ms）：10 线损率：12%
序号 | 子序号 | 用例名称 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 测试目的 | 参数 | 测试步骤 | 期待结果 | 实际结果 | 缺陷 | 备注
1 | / | 电压-无功下垂控制_死区限制 | 电压-无功下垂控制 | 死区限制 | / | 验证并网点电压处于调节死区时输出是否合理并记录精度 | 电压-无功下垂控制参数： 调压基准U_n = 380 三段式调压系数K1_Voltage_Droop 500 五段式调压系数K2_Voltage_Droop 300 三段式死区Deadband_Voltage_Droop1 1.0 五段式死区Deadband_Voltage_Droop2 3.0 吸收限幅Plant_ReactivePower_Import_Limit 0.3 释放限幅Plant_ReactivePower_Export_Limit 0.3 | 1.测试电压U_test分别取值375～380，380～385，间隔0.5，进行步骤2测试。 2.取测试电压U_test = 380，施加波形 380--U_test--380，每次变化持续30s。 | 调压死区内不动作，仅在越过死区时动作
2 | / | 电压-无功下垂控制_数值验证 |  | / | 三段式+独立式 | 验证分别处于三段式/五段式和独立式/截断式各控制模式下输出功率是否正确 |  | 1.预设并网点无功为0，测试过程中不变化并网点负荷数据 2.测试电压U_test分别取值375～380，380～385，间隔0.5，进行步骤3测试。 3.取测试电压U_test，施加波形 380--U_test--380，每次变化持续30s。 | 可以按照公式正确输出调压所需无功，是否可以正常复归
三段式+截断式
五段式+独立式
五段式+截断式
3 | / | 电压-无功下垂控制_限幅 |  | 控制限幅 | 三段式+独立式 | 测试电压-无功下垂控制的最大限幅调节能力 |  | 1.预设并网点无功为0，测试过程中不变化并网点负荷数据 2.测试电压U_test分别取值370～380，380～390，间隔0.5，进行步骤3测试。 3.取测试电压U_test，施加波形 380--U_test--380，每次变化持续30s。 | 调压可发最大无功在任意场景都会被限幅限制
三段式+截断式
五段式+独立式
五段式+截断式
4 | 1 | 电压-无功下垂控制_动态响应 |  | / | 三段式+独立式 | 验证三段式/五段式和独立式/截断式各控制模式下随电压变动，是否能正常响应，电压恢复时是否能正常复归 |  | 1.预设无功为0，测试过程中不变化并网点负荷数据 2.模拟频率U_test变化380～370～390～380，步长0.5，每次调节后维持10s。 | 无功波形满足曲线参数，且功能可以正常动作和复归
| 2 |  |  |  | 三段式+截断式
| 3 |  |  |  | 五段式+独立式
| 4 |  |  |  | 五段式+截断式
5 | / | 固定调压控制_死区限制 | 固定调压控制 | 死区限制 | / | 验证并网点电压处于调节死区时输出是否合理并记录精度 | 固定调压控制参数： 调压基准U_n = 380 调压系数Voltage_Fixed_K 500 调压上死区Voltage_Fixed_High 383 调压下死区Voltage_Fixed_Low 377 复归上死区Voltage_Fixed_High 381.5 复归下死区Voltage_Fixed_Low 379.5 模拟器参数： 实际调压系数 K_real 700 | 1.测试电压U_test分别取值375～380，380～385，间隔0.5，进行步骤2测试。 2.取测试电压U_test = 380，施加波形 380--U_test--380，每次变化持续30s。 | 调压死区内不动作，仅在越过调压死区时动作
6 | / | 固定调压控制_数值验证 |  | / | 三段式+独立式 | 验证分别处于三段式/五段式和独立式/截断式各控制模式下，测试电压越调压死区时，是否可以正确将电压调节至复归死区内 |  | 1.预设并网点无功为0，测试过程中不变化并网点负荷数据 2.测试电压U_test分别取值370～377，383～390，间隔0.5，进行测试。 | 可以输出调压所需无功，动作时将电压调节至复归死区后复归，稳定电压在调压死区内
三段式+截断式
五段式+独立式
五段式+截断式

## 异常处理
测试环境：
全局参数： |  | 装机容量P_N（kw）：60000 |  |  |  |  | 模拟器参数： | PCS调节速率（kw/ms）：1 PCS功率变化间隔（ms）：500 PCS响应延时（ms）：10 线损率：12%
序号 | 子序号 | 用例名称 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 测试目的 | 参数 | 测试步骤 | 期待结果 | 实际结果 | 缺陷 | 备注
1 | 1 | 设备通讯中断 | 有功控制 | 功率分配 通讯中断处理 | / | 验证有功控制过程中设备出现通讯中断/恢复是否可以正确应对，合理分配功率 | / | 1.进行有功控制各项测试过程中随机模拟若干台设备通讯中断/恢复 | 在进行设备通讯中断模拟时正确排除异常设备，复归时重新加入可分配设备组，同时满足相应用例要求，在能力范围内合理分配功率
| 2 |  | 频率控制 |  | / | 验证频率控制过程中设备出现通讯中断/恢复是否可以正确应对，合理分配功率 |  | 1.进行频率控制各项测试过程中随机模拟若干台设备通讯中断/恢复
| 3 |  | 无功控制 |  | / | 验证无功控制过程中设备出现通讯中断/恢复是否可以正确应对，合理分配功率 | / | 1.进行无功控制各项测试过程中随机模拟若干台设备通讯中断/恢复
| 4 |  | 电压控制 |  | / | 验证电压控制过程中设备出现通讯中断/恢复是否可以正确应对，合理分配功率 | / | 1.进行电压控制各项测试过程中随机模拟若干台设备通讯中断/恢复
2 | 1 | 电表通讯中断 | 有功控制 | 功率分配 通讯中断处理 | / | 验证涉及并网点数据的有功控制过程中，电表出现通讯中断/恢复时程序是否可以正确执行相应保护措施/复归逻辑 | / | 1.进行有功控制各项测试过程中随机模拟电表通讯中断/恢复 | 在进行电表通讯中断模拟时正确执行保护措施，复归时重新加入可分配设备组，同时满足相应用例要求，在能力范围内合理分配功率
| 2 |  | 频率控制 |  | / | 验证涉及并网点数据的频率控制过程中，电表出现通讯中断/恢复时程序是否可以正确执行相应保护措施/复归逻辑 |  | 1.进行频率控制各项测试过程中随机模拟电表通讯中断/恢复
| 3 |  | 无功控制 |  | / | 验证涉及并网点数据的无功控制过程中，电表出现通讯中断/恢复时程序是否可以正确执行相应保护措施/复归逻辑 | / | 1.进行无功控制各项测试过程中随机模拟电表通讯中断/恢复
| 4 |  | 电压控制 |  | / | 验证涉及并网点数据的电压控制过程中，电表出现通讯中断/恢复时程序是否可以正确执行相应保护措施/复归逻辑 | / | 1.进行电压控制各项测试过程中随机模拟电表通讯中断/恢复
3 | 1 | 电表通讯死数据 | 有功控制 | 功率分配 数据异常处理 | / | 验证涉及并网点数据的有功控制过程中，电表出现死数据异常/恢复时程序是否可以正确执行相应保护措施/复归逻辑 | / | 1.进行有功控制各项测试过程中随机模拟电表死数据异常/恢复 | 在进行电表死数据异常模拟时正确执行保护措施，复归时执行正常控制逻辑，同时功能不影响相应用例要求
| 2 |  | 频率控制 |  | / | 验证涉及并网点数据的频率控制过程中，电表出现死数据异常/恢复时程序是否可以正确执行相应保护措施/复归逻辑 |  | 1.进行频率控制各项测试过程中随机模拟电表死数据异常/恢复
| 3 |  | 无功控制 |  | / | 验证涉及并网点数据的无功控制过程中，电表出现死数据异常/恢复时程序是否可以正确执行相应保护措施/复归逻辑 | / | 1.进行无功控制各项测试过程中随机模拟电表死数据异常/恢复
| 4 |  | 电压控制 |  | / | 验证涉及并网点数据的电压控制过程中，电表出现死数据异常/恢复时程序是否可以正确执行相应保护措施/复归逻辑 | / | 1.进行电压控制各项测试过程中随机模拟电表死数据异常/恢复

## 其他功能
有功模式切换
无功模式切换
整站视在功率限制
调度失联？
滤波器？
pcs挂起功能
前置断联
pcs设备响应时间不同